## Лист1
Таблицы расчета сечения проводников для электропроводки. Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или ПВХ изоляцией.
Для монтажа электросетей различных объектов используется проводка с определённой площадью сечения, в соответствии с учетом плотности тока и возможного нагрева проводников. Для правильного выбора сечения провода необходимо учитывать величину максимального тока, потребляемого нагрузкой. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей электроэнергии по формуле: I = P/220v (где P - паспортная мощность оборудования, 220v - напряжение в сети). Ниже приводится таблица для примерного расчёта сечения жил проводников для электропроводки.
Сечение жилы мм² | Открытая проводка | Для проводов, проложенных в одном коробе, трубе (А) |  |  |  |  | Сечение жилы мм2 | Длительные нагрузки (А) на провода в хлорвиниловой и резиновой изоляции не должны превышать:
|  | 2-х 1-жильных | 3-х 1-жильных | 3-х 1-жильных | 1-го 2-жильного | 1-го 3-жильного |  | При открытой прокладке проводов: |  | При скрытой прокладке алюминиевых проводов:
Для провода с медными жилами | [7 empty] | медь | алюминий | 2-х 1-жильных | 3-х 1-жильных | 1-го 2-жильного | 1-го 3-жильного
0.5 | 11 | [5 empty] | 0.5 | 11 | - | - | - | - | -
0.75 | 15 | [5 empty] | 0.75 | 15 | - | - | - | - | -
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 1 | 17 | - | - | - | - | -
1.5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 | 1.2 | 20 | - | - | - | - | -
2.5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 | 1.5 | 23 | - | - | - | - | -
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 | 2 | 26 | 21 | 19 | 18 | 17 | 14
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 | 2.5 | 30 | 24 | 20 | 19 | 19 | 16
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 | 3 | 34 | 27 | 24 | 22 | 22 | 18
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 | 4 | 41 | 32 | 28 | 28 | 25 | 21
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 | 5 | 46 | 36 | 32 | 30 | 28 | 24
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 | 6 | 50 | 39 | 36 | 32 | 31 | 26
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 | Мощность отдельных потребителей (ватт) |  | Максимальная мощность потребления (ватт) |  | Максимальный ток нагрузки на проводник (ампер)
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250
Для провода с аллюминиевыми жилами
2.5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |  |  | 0 |  | 0
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190
Note on I19: Введите заявленную изготовителем мощность каждого потребителя. Заполнять допускается любое количество указанных ячеек таблицы.
Note on K19: Максимальная (суммарная) мощность всех потребителей в ваттах.
Note on M19: Общий итог нагрузки (в амперах) на электропровод при заявленной суммарной мощности. Подбор кабеля (см. таблицы) необходимо производить с учётетом "запаса прочности" на случай возникновения "бросков" напряжения в электросети.